| Baxi Info |
| --- |
| Concerne / Betreft | Tableau de préconisation Chappee Sempra Progress – Brûleurs OES Préconisatietabel Chappee Sempra Progress – OES branders |
| De / Van | JEAN SMETS | DATE DATUM | 14/12/2010 |
| A / Aan | BAXI BELGIUM |

| Chaudière Ketel | Pnom. (kW) | Brûleur Brander | Puissance Brute Bruto Vermogen | Gicleur Conseillé Aanbevolen Verstuiver | Pression fioul Pompdruk (bar) | Débit fioul Oliedebiet (kg/h) | Pression air tête Menging eenrichtingsdruk (mbar) | Réglage volet air Luchtklepregeling (°) | Position de la tête cote X Positie vlamkop X | Réglage indicatif tête Indicatieve regeling vlamkop | Cote Y Maat y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C22 | 22 | OES 151 LEV | 24 | 0.5/45°S Danfoss | 15 | 2.05 | 3 | 40 | 17 | 9 | 6 |
| C27 | 27 | OES 151 LE | 29.5 | 0.6/45°S Danfoss | 12 | 2.53 | 4.6 | 80 | 24 | 13 | / |
| C35 | 35 | OES 152 LE | 38.3 | 0.75/60°S Danfoss | 12 | 3.22 | 3.2 | 100 | 25 | 14 | 5 |
| C42 | 42 | OES 153 LE | 46.1 | 0.85/60°S Danfoss | 15.5 | 3.84 | 5 | 105 | 22 | 12 | 5 |
| C55 | 55 | OES 153 LE | 60.4 | 1.25/60°S Danfoss | 14 | 5.14 | 4.9 | 150 | 19 | 9 | 5 |
| C70 | 69 | OES 255 LE | 75.6 | PAS D'INFO - NOG GEEN INFO |