## FPD (hidden)
Chaudière |  |  | Brûleur |  |  | Puissance maximale en fonction de l'altitude
Type | Puissance utile (kW) | Puissance flamme (kW) | Type | Puissance mini (kW) | Puissance maxi (400m) (kW) | 0 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
GT 113 S | 21 | 23.3 | M1-3RS | 17 | 25 | 26.3 | 25.65 | 25 | 24.675 | 24.35 | 24.025 | 23.7 | 23.375 | 23.05 | 22.725 | 22.4 | 22.075 | 21.75 | 21.425 | 21.1 | 20.775 | 20.45 | 20.125 | 19.8 | 19.475 | 19.15 | 18.825 | 18.5 | 18.175
|  |  | M1-3 RSB | 21 | 30 | 31.56 | 30.78 | 30 | 29.61 | 29.22 | 28.83 | 28.44 | 28.05 | 27.66 | 27.27 | 26.88 | 26.49 | 26.1 | 25.71 | 25.32 | 24.93 | 24.54 | 24.15 | 23.76 | 23.37 | 22.98 | 22.59 | 22.2 | 21.81
GT 114 S | 27 | 30 | M1-4 S | 23 | 31 | 32.612 | 31.806 | 31 | 30.597 | 30.194 | 29.791 | 29.388 | 28.985 | 28.582 | 28.179 | 27.776 | 27.373 | 26.97 | 26.567 | 26.164 | 25.761 | 25.358 | 24.955 | 24.552 | 24.149 | 23.746 | 23.343 | 22.94 | 22.537
|  |  | M1-4 RSB | 21 | 30 | 31.56 | 30.78 | 30 | 29.61 | 29.22 | 28.83 | 28.44 | 28.05 | 27.66 | 27.27 | 26.88 | 26.49 | 26.1 | 25.71 | 25.32 | 24.93 | 24.54 | 24.15 | 23.76 | 23.37 | 22.98 | 22.59 | 22.2 | 21.81
GT 115 S | 33 | 36.7 | M1-5S | 29 | 37 | 38.924 | 37.962 | 37 | 36.519 | 36.038 | 35.557 | 35.076 | 34.595 | 34.114 | 33.633 | 33.152 | 32.671 | 32.19 | 31.709 | 31.228 | 30.747 | 30.266 | 29.785 | 29.304 | 28.823 | 28.342 | 27.861 | 27.38 | 26.899
GT 116 S | 39 | 43.3 | M1-6S | 35 | 47 | 49.444 | 48.222 | 47 | 46.389 | 45.778 | 45.167 | 44.556 | 43.945 | 43.334 | 42.723 | 42.112 | 41.501 | 40.89 | 40.279 | 39.668 | 39.057 | 38.446 | 37.835 | 37.224 | 36.613 | 36.002 | 35.391 | 34.78 | 34.169
GT 113 RN | 20 | 21.7 | M1-3RN | 17 | 34 | 35.768 | 34.884 | 34 | 33.558 | 33.116 | 32.674 | 32.232 | 31.79 | 31.348 | 30.906 | 30.464 | 30.022 | 29.58 | 29.138 | 28.696 | 28.254 | 27.812 | 27.37 | 26.928 | 26.486 | 26.044 | 25.602 | 25.16 | 24.718
GT 114 RN | 25 | 27.2 | M1-4RN | 17 | 34 | 35.768 | 34.884 | 34 | 33.558 | 33.116 | 32.674 | 32.232 | 31.79 | 31.348 | 30.906 | 30.464 | 30.022 | 29.58 | 29.138 | 28.696 | 28.254 | 27.812 | 27.37 | 26.928 | 26.486 | 26.044 | 25.602 | 25.16 | 24.718
GT 115 RN | 30 | 32.6 | M1-5RN | 17 | 34 | 35.768 | 34.884 | 34 | 33.558 | 33.116 | 32.674 | 32.232 | 31.79 | 31.348 | 30.906 | 30.464 | 30.022 | 29.58 | 29.138 | 28.696 | 28.254 | 27.812 | 27.37 | 26.928 | 26.486 | 26.044 | 25.602 | 25.16 | 24.718
GT 116 RN | 35 | 38 | M21-6RN | 31 | 45 | 47.34 | 46.17 | 45 | 44.415 | 43.83 | 43.245 | 42.66 | 42.075 | 41.49 | 40.905 | 40.32 | 39.735 | 39.15 | 38.565 | 37.98 | 37.395 | 36.81 | 36.225 | 35.64 | 35.055 | 34.47 | 33.885 | 33.3 | 32.715
GT 214 S | 44 | 47.5 | M21-14 S | 38 | 82 | 86.264 | 84.132 | 82 | 80.934 | 79.868 | 78.802 | 77.736 | 76.67 | 75.604 | 74.538 | 73.472 | 72.406 | 71.34 | 70.274 | 69.208 | 68.142 | 67.076 | 66.01 | 64.944 | 63.878 | 62.812 | 61.746 | 60.68 | 59.614
GT 215 S | 56 | 60.4 | M21-15 S | 38 | 82 | 86.264 | 84.132 | 82 | 80.934 | 79.868 | 78.802 | 77.736 | 76.67 | 75.604 | 74.538 | 73.472 | 72.406 | 71.34 | 70.274 | 69.208 | 68.142 | 67.076 | 66.01 | 64.944 | 63.878 | 62.812 | 61.746 | 60.68 | 59.614
GT 216 S | 68 | 73.3 | M21-16S | 38 | 82 | 86.264 | 84.132 | 82 | 80.934 | 79.868 | 78.802 | 77.736 | 76.67 | 75.604 | 74.538 | 73.472 | 72.406 | 71.34 | 70.274 | 69.208 | 68.142 | 67.076 | 66.01 | 64.944 | 63.878 | 62.812 | 61.746 | 60.68 | 59.614
GT 217 S | 80 | 86.3 | M21-17S | 71 | 128 | 134.656 | 131.328 | 128 | 126.336 | 124.672 | 123.008 | 121.344 | 119.68 | 118.016 | 116.352 | 114.688 | 113.024 | 111.36 | 109.696 | 108.032 | 106.368 | 104.704 | 103.04 | 101.376 | 99.712 | 98.048 | 96.384 | 94.72 | 93.056
GT 218 S | 90 | 97.1 | M21-18S | 71 | 128 | 134.656 | 131.328 | 128 | 126.336 | 124.672 | 123.008 | 121.344 | 119.68 | 118.016 | 116.352 | 114.688 | 113.024 | 111.36 | 109.696 | 108.032 | 106.368 | 104.704 | 103.04 | 101.376 | 99.712 | 98.048 | 96.384 | 94.72 | 93.056
GT 214 N | 44 | 47.5 | M21-14RN | 31 | 50 | 52.6 | 51.3 | 50 | 49.35 | 48.7 | 48.05 | 47.4 | 46.75 | 46.1 | 45.45 | 44.8 | 44.15 | 43.5 | 42.85 | 42.2 | 41.55 | 40.9 | 40.25 | 39.6 | 38.95 | 38.3 | 37.65 | 37 | 36.35
GT 215N | 56 | 60.4 | M21-15N | 39 | 70 | 73.64 | 71.82 | 70 | 69.09 | 68.18 | 67.27 | 66.36 | 65.45 | 64.54 | 63.63 | 62.72 | 61.81 | 60.9 | 59.99 | 59.08 | 58.17 | 57.26 | 56.35 | 55.44 | 54.53 | 53.62 | 52.71 | 51.8 | 50.89
GT 216 N | 68 | 73.3 | M21-16N | 39 | 70 | 73.64 | 71.82 | 70 | 69.09 | 68.18 | 67.27 | 66.36 | 65.45 | 64.54 | 63.63 | 62.72 | 61.81 | 60.9 | 59.99 | 59.08 | 58.17 | 57.26 | 56.35 | 55.44 | 54.53 | 53.62 | 52.71 | 51.8 | 50.89
GT 217 N | 80 | 86.3 | M32-4SB | 54/78 | 111 | 116.772 | 113.886 | 111 | 109.557 | 108.114 | 106.671 | 105.228 | 103.785 | 102.342 | 100.899 | 99.456 | 98.013 | 96.57 | 95.127 | 93.684 | 92.241 | 90.798 | 89.355 | 87.912 | 86.469 | 85.026 | 83.583 | 82.14 | 80.697
GT 218 N | 90 | 97.1 | M32-4SB | 54/78 | 111 | 116.772 | 113.886 | 111 | 109.557 | 108.114 | 106.671 | 105.228 | 103.785 | 102.342 | 100.899 | 99.456 | 98.013 | 96.57 | 95.127 | 93.684 | 92.241 | 90.798 | 89.355 | 87.912 | 86.469 | 85.026 | 83.583 | 82.14 | 80.697
|  |  | M32-5SB | 75/98 | 142 | 149.384 | 145.692 | 142 | 140.154 | 138.308 | 136.462 | 134.616 | 132.77 | 130.924 | 129.078 | 127.232 | 125.386 | 123.54 | 121.694 | 119.848 | 118.002 | 116.156 | 114.31 | 112.464 | 110.618 | 108.772 | 106.926 | 105.08 | 103.234
-1,3% /100m dans le tableau
Altitude |  | (m) |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
Pression atmosphérique 1 |  | (mbar) |  | 1013 |  |  |  |  | 955 |  |  |  |  | 899 | [9 empty] | 795
Pression atmosphérique 2 |  | (mbar) | -1,2%/100m | 1013 | 1000.844 | 988.688 | 976.532 | 964.376 | 952.22 | 940.064 | 927.908 | 915.752 | 903.596 | 891.44 | 879.284 | 867.128 | 854.972 | 842.816 | 830.66 | 818.504 | 806.348 | 794.192 | 782.036 | 769.88 | 757.724 | 745.568 | 733.412 | 721.256 | 709.1
Pression atmosphérique 1 bis (mbar) |  |  |  | 1013 | 1001.18 | 989.46 | 977.84 | 966.32 | 954.9 | 943.58 | 932.36 | 921.24 | 910.22 | 899.3 | 888.48 | 877.76 | 867.14 | 856.62 | 846.2 | 835.88 | 825.66 | 815.54 | 805.52 | 795.6 | 785.78 | 776.06 | 766.44 | 756.92 | 747.5
Température ext. Moy 1 |  | (°C) | 0,6°C/100m | 15 |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  | 8.5 | [9 empty] | 2.04
Température ext. Moy 2 |  | (°C) |  | 15 | 14.35 | 13.7 | 13.05 | 12.4 | 11.75 | 11.1 | 10.45 | 9.8 | 9.15 | 8.5 | 7.85 | 7.2 | 6.55 | 5.9 | 5.25 | 4.6 | 3.95 | 3.3 | 2.65 | 2 | 1.35 | 0.7 | 0.05 | -0.6 | -1.25
Temp. ext. Moy. 2 bis |  | (°C) |  | 12.5 | 11.85 | 11.2 | 10.55 | 9.9 | 9.25 | 8.6 | 7.95 | 7.3 | 6.65 | 6 | 5.35 | 4.7 | 4.05 | 3.4 | 2.75 | 2.1 | 1.45 | 0.8 | 0.15 | -0.5 | -1.15 | -1.8 | -2.45 | -3.1 | -3.75
Temp. ext. Moy. 3 |  | (°C) |  | 20 | 19.35 | 18.7 | 18.05 | 17.4 | 16.75 | 16.1 | 15.45 | 14.8 | 14.15 | 13.5 | 12.85 | 12.2 | 11.55 | 10.9 | 10.25 | 9.6 | 8.95 | 8.3 | 7.65 | 7 | 6.35 | 5.7 | 5.05 | 4.4 | 3.75
Facteur correcteur 1 (1013 mbar, 20°C) |  |  | 15 | 1.0174 | 1.0074 | 0.99745 | 0.98742 | 0.97735 | 0.96723 | 0.95707 | 0.94686 | 0.93661 | 0.9263 | 0.91595 | 0.90555 | 0.8951 | 0.88461 | 0.87406 | 0.86347 | 0.85282 | 0.84213 | 0.83139 | 0.82059 | 0.80975 | 0.79885 | 0.7879 | 0.7769 | 0.76584 | 0.75474
Facteur correcteur 2(1013 mbar, 20°C) |  |  | 12.5 | 1.0263 | 1.0163 | 1.0062 | 0.99613 | 0.98599 | 0.9758 | 0.96557 | 0.95529 | 0.94496 | 0.93458 | 0.92416 | 0.91368 | 0.90316 | 0.89259 | 0.88197 | 0.8713 | 0.86057 | 0.8498 | 0.83898 | 0.8281 | 0.81717 | 0.80619 | 0.79516 | 0.78408 | 0.77294 | 0.76175
Facteur correcteur 3(1013 mbar, 20°C) |  |  | 20 | 1 | 0.9902 | 0.98035 | 0.97046 | 0.96052 | 0.95054 | 0.94052 | 0.93045 | 0.92033 | 0.91017 | 0.89997 | 0.88971 | 0.87941 | 0.86906 | 0.85867 | 0.84823 | 0.83774 | 0.8272 | 0.81661 | 0.80597 | 0.79529 | 0.78455 | 0.77376 | 0.76293 | 0.75204 | 0.7411
Facteur correcteur 3(1013 mbar, 20°C) |  |  | 20 | 1 | 0.99053 | 0.98112 | 0.97176 | 0.96246 | 0.95322 | 0.94404 | 0.93491 | 0.92585 | 0.91684 | 0.9079 | 0.89902 | 0.89019 | 0.88143 | 0.87273 | 0.86409 | 0.85552 | 0.84701 | 0.83856 | 0.83017 | 0.82185 | 0.8136 | 0.80541 | 0.79728 | 0.78923 | 0.78124
Echauffement air
Ventouse 1,50 m |  | (°C) | [10 empty] | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000
[13 empty] | 1013 | 955 | 899 | 795 | 701 | 616 | 472 | 356 | 264 | 120 | 55
Ventouse 5,5m +1 coude |  | (°C)
ventouse | puissance | CO2 | volet d'air | pression atm | temp ext | temp term. | temp asp | pression tête | CO2 corrigé (1013mbar, 20°C) | CO2 corrigé (1013mbar, 20°C)
1,5 +sil. (3f) | 28 | 11.7 | 150 | 995 | 25 | 29 | 54 | 4.6 | 11.2993 | 10.2972
5,5m+1 coud (5f) | 28 | 11.6 | 150 | 1000 | 25 | 26 | 68 | 4.2 | 11.259 | 9.8392 | 1.0255
1,5m (3f) | 28 | 11.4 | 150 | 998 | 24.7 | 30.6 | 53.3 | 4.4 | 11.0539 | 10.085
5,5m+1 coud (3f) | 28 | 11.7 | 150 | 1002 | 24.3 | 25.2 | 70.6 | 4.2 | 11.4056 | 9.8687
1,5m (5f) | 28 | 11.3 | 150 | 1000 | 24.7 | 31.9 | 56.4 | 4.3 | 10.9789 | 9.9223 | 1 |  |  | 26.2058
5,5+1coud+sil (3f) | 28 | 12 | 150 | 1004 | 25 | 25.6 | 70.2 | 4.2 | 11.6938 | 10.1537
25.75
3m+1coud | 28 | 11.4 | 150 | 1004 | 25 | 29 | 62 | 4.2 | 11.1091 | 9.8822 | 1.0119
4m+2coud | 28 | 11.5 | 150 | 1004 | 25 | 29 | 66 | 4.2 | 11.2066 | 9.8512 | 1.0207
2,5m | 28 | 11.33 | 150 | 1004 | 25 | 29 | 59 | 4.2 | 11.0409 | 9.9102 | 1.0057
THANN
4m+2 coud (3f) | 27.45 | 11.99 | 150 | 967 | 22.5 |  | 65 | 4.3 | 11.3487 | 9.9217
6m+2coud (3f)
| 25*1,03 | [7 empty] | 11.5774
Silencieux |  | 0,3% de CO2 | [6 empty] | 11.2274
0,3% de CO2
[11 empty] | facteur correcteur | 1 | 0.99053 | 0.98112 | 0.97176 | 0.96246 | 0.95322 | 0.94404 | 0.93491 | 0.92585 | 0.91684 | 0.9079 | 0.89902 | 0.89019 | 0.88143 | 0.87273 | 0.86409 | 0.85552 | 0.84701 | 0.83856 | 0.83017 | 0.82185 | 0.8136 | 0.80541 | 0.79728 | 0.78923 | 0.78124
[10 empty] | longueur ventouse | Altitude | 0m | 100 | 200 | 300 | 400m | 500 | 600m | 700 | 800m | 900 | 1000m | 1100 | 1200m | 1300m | 1400m | 1500m | 1600m | 1700m | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500
1,5m |  | 0 |  |  |  | 7.2 | 24.5 | 31.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 26.2058 | 25.9576 | 25.7109 | 25.4657 | 25.222 | 24.9798 | 24.7392 | 24.5001 | 24.2626 | 24.0266 | 23.7922 | 23.5594 | 23.3282 | 23.0986 | 22.8706 | 22.6442 | 22.4195 | 22.1965 | 21.9751 | 21.7554 | 21.5373 | 21.321 | 21.1064 | 20.8934 | 20.6823 | 20.4729
2,5m |  | +0,06% de CO2 | [5 empty] | 34 | 2.8 | 2.5 | 1.006 | 26.0495 | 25.8027 | 25.5575 | 25.3138 | 25.0715 | 24.8308 | 24.5916 | 24.354 | 24.1179 | 23.8833 | 23.6503 | 23.4189 | 23.1891 | 22.9608 | 22.7342 | 22.5092 | 22.2858 | 22.0641 | 21.844 | 21.6256 | 21.4089 | 21.1938 | 20.9805 | 20.7688 | 20.5589 | 20.3507
3m+1 coud |  | +0,17% de CO2 |  |  |  | 4 | 33 | 37 | 4 | 4 | 1.012 | 25.895 | 25.6498 | 25.406 | 25.1637 | 24.9229 | 24.6836 | 24.4458 | 24.2096 | 23.9749 | 23.7417 | 23.5101 | 23.28 | 23.0516 | 22.8247 | 22.5994 | 22.3757 | 22.1537 | 21.9333 | 21.7145 | 21.4974 | 21.2819 | 21.0682 | 20.8561 | 20.6457 | 20.437 | 20.2301
4m+2coud |  | +0,23% de CO2 | [5 empty] | 41 | 5.7 | 6 | 1.021 | 25.6668 | 25.4237 | 25.182 | 24.9419 | 24.7032 | 24.466 | 24.2304 | 23.9962 | 23.7635 | 23.5324 | 23.3028 | 23.0748 | 22.8484 | 22.6235 | 22.4002 | 22.1785 | 21.9584 | 21.7399 | 21.5231 | 21.3079 | 21.0943 | 20.8824 | 20.6722 | 20.4637 | 20.2569 | 20.0518
5,5m+1coud |  | +0,28% de CO2 |  |  |  | 1 | 42 | 43 | 6.5 | 6.5 | 1.026 | 25.5417 | 25.2998 | 25.0593 | 24.8203 | 24.5828 | 24.3468 | 24.1123 | 23.8792 | 23.6477 | 23.4177 | 23.1893 | 22.9624 | 22.737 | 22.5132 | 22.291 | 22.0704 | 21.8514 | 21.634 | 21.4182 | 21.204 | 20.9915 | 20.7807 | 20.5715 | 20.364 | 20.1582 | 19.954

## altitude Pmax
O2(%) |  |  | correction | 1 | 0.99 | 0.9801 | 0.9703 | 0.9606 | 0.95099 | 0.94148 | 0.93207 | 0.92274 | 0.91352 | 0.90438 | 0.89534 | 0.88638 | 0.87752 | 0.86875 | 0.86006 | 0.85146 | 0.84294 | 0.83451 | 0.82617 | 0.81791 | 0.80973 | 0.80163 | 0.79361 | 0.78568 | 0.77782 | 0.77004 | 0.76234 | 0.75472 | 0.74717 | 0.7397
4 | r= | 287 | ALTITUDE | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
Text | g= | 9.81 | P | 1013 | 1002.87 | 992.8413 | 982.9129 | 973.0838 | 963.3529 | 953.7194 | 944.1822 | 934.7404 | 925.393 | 916.139 | 906.9777 | 897.9079 | 888.9288 | 880.0395 | 871.2391 | 862.5267 | 853.9015 | 845.3624 | 836.9088 | 828.5397 | 820.2543 | 812.0518 | 803.9313 | 795.892 | 787.933 | 780.0537 | 772.2532 | 764.5306 | 756.8853 | 749.3165
5 | k= | 1.235 | T | 20 | 19.3496 | 18.6992 | 18.0488 | 17.3984 | 16.7479 | 16.0975 | 15.4471 | 14.7967 | 14.1463 | 13.4959 | 12.8455 | 12.1951 | 11.5447 | 10.8942 | 10.2438 | 9.5934 | 8.943 | 8.2926 | 7.6422 | 6.9918 | 6.3414 | 5.691 | 5.0405 | 4.3901 | 3.7397 | 3.0893 | 2.4389 | 1.7885 | 1.1381 | 0.48766
Puissance max brûleur | Patm (labo) | Temp (labo) | O2 (labo) | O2 (0m;15°C)
21 | 974 | 25 | 6.7 | 6.334 | 6.2706 | 6.2079 | 6.1458 | 6.0844 | 6.0235 | 5.9633 | 5.9037 | 5.8446 | 5.7862 | 5.7283 | 5.671 | 5.6143 | 5.5582 | 5.5026 | 5.4476 | 5.3931 | 5.3392 | 5.2858 | 5.2329 | 5.1806 | 5.1288 | 5.0775 | 5.0267 | 4.9765 | 4.9267 | 4.8774 | 4.8287 | 4.7804 | 4.7326 | 4.6852 | cheminee
27 | 997 | 23 | 4.3 | 4.1892 | 4.1473 | 4.1058 | 4.0648 | 4.0241 | 3.9839 | 3.944 | 3.9046 | 3.8656 | 3.8269 | 3.7886 | 3.7507 | 3.7132 | 3.6761 | 3.6393 | 3.6029 | 3.5669 | 3.5312 | 3.4959 | 3.461 | 3.4264 | 3.3921 | 3.3582 | 3.3246 | 3.2914 | 3.2584 | 3.2259 | 3.1936 | 3.1617 | 3.13 | 3.0987
33 | 987 | 22 | 4 | 3.8709 | 3.8322 | 3.7939 | 3.7559 | 3.7184 | 3.6812 | 3.6444 | 3.6079 | 3.5719 | 3.5361 | 3.5008 | 3.4658 | 3.4311 | 3.3968 | 3.3628 | 3.3292 | 3.2959 | 3.263 | 3.2303 | 3.198 | 3.166 | 3.1344 | 3.103 | 3.072 | 3.0413 | 3.0109 | 2.9808 | 2.951 | 2.9215 | 2.8922 | 2.8633
21 | 974 | 25 | 6.7 | 6.2708 | 6.2081 | 6.146 | 6.0846 | 6.0237 | 5.9635 | 5.9039 | 5.8448 | 5.7864 | 5.7285 | 5.6712 | 5.6145 | 5.5584 | 5.5028 | 5.4478 | 5.3933 | 5.3394 | 5.286 | 5.2331 | 5.1808 | 5.129 | 5.0777 | 5.0269 | 4.9766 | 4.9269 | 4.8776 | 4.8288 | 4.7805 | 4.7327 | 4.6854 | 4.6385 | FF 1 m | T aspiration FF 1 m (+...°C)
27 | 997 | 23 | 4.3 | 4.1196 | 4.0784 | 4.0376 | 3.9972 | 3.9573 | 3.9177 | 3.8785 | 3.8397 | 3.8013 | 3.7633 | 3.7257 | 3.6884 | 3.6516 | 3.615 | 3.5789 | 3.5431 | 3.5077 | 3.4726 | 3.4379 | 3.4035 | 3.3695 | 3.3358 | 3.3024 | 3.2694 | 3.2367 | 3.2043 | 3.1723 | 3.1405 | 3.1091 | 3.0781 | 3.0473 |  | 8
33 | 987 | 22 | 4 | 3.7938 | 3.7558 | 3.7183 | 3.6811 | 3.6443 | 3.6078 | 3.5717 | 3.536 | 3.5007 | 3.4657 | 3.431 | 3.3967 | 3.3627 | 3.3291 | 3.2958 | 3.2628 | 3.2302 | 3.1979 | 3.1659 | 3.1343 | 3.1029 | 3.0719 | 3.0412 | 3.0108 | 2.9807 | 2.9509 | 2.9214 | 2.8921 | 2.8632 | 2.8346 | 2.8062
21 | 974 | 25 | 6.7 | 6.1483 | 6.0868 | 6.0259 | 5.9657 | 5.906 | 5.847 | 5.7885 | 5.7306 | 5.6733 | 5.6166 | 5.5604 | 5.5048 | 5.4497 | 5.3952 | 5.3413 | 5.2879 | 5.235 | 5.1826 | 5.1308 | 5.0795 | 5.0287 | 4.9784 | 4.9286 | 4.8794 | 4.8306 | 4.7823 | 4.7344 | 4.6871 | 4.6402 | 4.5938 | 4.5479 | FF 4 m | T aspiration FF 4 m (+...°C)
27 | 997 | 23 | 4.3 | 4.0391 | 3.9987 | 3.9587 | 3.9191 | 3.8799 | 3.8411 | 3.8027 | 3.7647 | 3.727 | 3.6898 | 3.6529 | 3.6164 | 3.5802 | 3.5444 | 3.5089 | 3.4739 | 3.4391 | 3.4047 | 3.3707 | 3.337 | 3.3036 | 3.2706 | 3.2379 | 3.2055 | 3.1734 | 3.1417 | 3.1103 | 3.0792 | 3.0484 | 3.0179 | 2.9877 |  | 14
33 | 987 | 22 | 4 | 3.7196 | 3.6824 | 3.6456 | 3.6091 | 3.573 | 3.5373 | 3.5019 | 3.4669 | 3.4322 | 3.3979 | 3.3639 | 3.3303 | 3.297 | 3.264 | 3.2314 | 3.1991 | 3.1671 | 3.1354 | 3.1041 | 3.073 | 3.0423 | 3.0119 | 2.9817 | 2.9519 | 2.9224 | 2.8932 | 2.8643 | 2.8356 | 2.8073 | 2.7792 | 2.7514
21 | 974 | 25 | 6.7 | 6.0692 | 6.0085 | 5.9484 | 5.8889 | 5.8301 | 5.7718 | 5.714 | 5.6569 | 5.6003 | 5.5443 | 5.4889 | 5.434 | 5.3796 | 5.3259 | 5.2726 | 5.2199 | 5.1677 | 5.116 | 5.0648 | 5.0142 | 4.964 | 4.9144 | 4.8653 | 4.8166 | 4.7684 | 4.7208 | 4.6735 | 4.6268 | 4.5805 | 4.5347 | 4.4894 | FF 7 m | T aspiration FF 7 m (+...°C)
27 | 997 | 23 | 4.3 | 3.9871 | 3.9473 | 3.9078 | 3.8687 | 3.83 | 3.7917 | 3.7538 | 3.7163 | 3.6791 | 3.6423 | 3.6059 | 3.5698 | 3.5341 | 3.4988 | 3.4638 | 3.4292 | 3.3949 | 3.3609 | 3.3273 | 3.294 | 3.2611 | 3.2285 | 3.1962 | 3.1643 | 3.1326 | 3.1013 | 3.0703 | 3.0396 | 3.0092 | 2.9791 | 2.9493 |  | 18
33 | 987 | 22 | 4 | 3.6718 | 3.635 | 3.5987 | 3.5627 | 3.5271 | 3.4918 | 3.4569 | 3.4223 | 3.3881 | 3.3542 | 3.3207 | 3.2875 | 3.2546 | 3.2221 | 3.1898 | 3.1579 | 3.1264 | 3.0951 | 3.0641 | 3.0335 | 3.0032 | 2.9731 | 2.9434 | 2.914 | 2.8848 | 2.856 | 2.8274 | 2.7991 | 2.7712 | 2.7434 | 2.716
|  |  | PUISSANCE | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | cheminee
|  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8912 | 26.6223 | 26.356 | 26.0925 | 25.8316 | 25.5732 | 25.3175 | 25.0643 | 24.8137 | 24.5656 | 24.3199 | 24.0767 | 23.8359 | 23.5976 | 23.3616 | 23.128 | 22.8967 | 22.6677 | 22.4411 | 22.2166 | 21.9945 | 21.7745 | 21.5568 | 21.3412 | 21.1278 | 20.9165
|  |  |  | 31.935 | 31.6157 | 31.2995 | 30.9865 | 30.6767 | 30.3699 | 30.0662 | 29.7655 | 29.4679 | 29.1732 | 28.8815 | 28.5926 | 28.3067 | 28.0237 | 27.7434 | 27.466 | 27.1913 | 26.9194 | 26.6502 | 26.3837 | 26.1199 | 25.8587 | 25.6001 | 25.3441 | 25.0907 | 24.8397 | 24.5913 | 24.3454 | 24.102 | 23.861 | 23.6223
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | FF 1 m
|  |  |  | 27 | 27 | 27 | 26.9814 | 26.7116 | 26.4445 | 26.18 | 25.9182 | 25.6591 | 25.4025 | 25.1484 | 24.897 | 24.648 | 24.4015 | 24.1575 | 23.9159 | 23.6768 | 23.44 | 23.2056 | 22.9735 | 22.7438 | 22.5164 | 22.2912 | 22.0683 | 21.8476 | 21.6291 | 21.4128 | 21.1987 | 20.9867 | 20.7769 | 20.5691
|  |  |  | 31.2984 | 30.9855 | 30.6756 | 30.3689 | 30.0652 | 29.7645 | 29.4669 | 29.1722 | 28.8805 | 28.5917 | 28.3058 | 28.0227 | 27.7425 | 27.465 | 27.1904 | 26.9185 | 26.6493 | 26.3828 | 26.119 | 25.8578 | 25.5992 | 25.3432 | 25.0898 | 24.8389 | 24.5905 | 24.3446 | 24.1012 | 23.8601 | 23.6215 | 23.3853 | 23.1515
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | FF 4 m
|  |  |  | 27 | 26.9912 | 26.7213 | 26.4541 | 26.1895 | 25.9277 | 25.6684 | 25.4117 | 25.1576 | 24.906 | 24.6569 | 24.4104 | 24.1663 | 23.9246 | 23.6854 | 23.4485 | 23.214 | 22.9819 | 22.7521 | 22.5245 | 22.2993 | 22.0763 | 21.8555 | 21.637 | 21.4206 | 21.2064 | 20.9943 | 20.7844 | 20.5766 | 20.3708 | 20.1671
|  |  |  | 30.6867 | 30.3799 | 30.0761 | 29.7753 | 29.4776 | 29.1828 | 28.891 | 28.6021 | 28.316 | 28.0329 | 27.7525 | 27.475 | 27.2003 | 26.9283 | 26.659 | 26.3924 | 26.1285 | 25.8672 | 25.6085 | 25.3524 | 25.0989 | 24.8479 | 24.5994 | 24.3534 | 24.1099 | 23.8688 | 23.6301 | 23.3938 | 23.1599 | 22.9283 | 22.699
|  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | FF 7 m
|  |  |  | 26.9132 | 26.6441 | 26.3776 | 26.1138 | 25.8527 | 25.5942 | 25.3382 | 25.0849 | 24.834 | 24.5857 | 24.3398 | 24.0964 | 23.8554 | 23.6169 | 23.3807 | 23.1469 | 22.9154 | 22.6863 | 22.4594 | 22.2348 | 22.0125 | 21.7924 | 21.5744 | 21.3587 | 21.1451 | 20.9337 | 20.7243 | 20.5171 | 20.3119 | 20.1088 | 19.9077
|  |  |  | 30.2921 | 29.9891 | 29.6893 | 29.3924 | 29.0984 | 28.8075 | 28.5194 | 28.2342 | 27.9518 | 27.6723 | 27.3956 | 27.1216 | 26.8504 | 26.5819 | 26.3161 | 26.0529 | 25.7924 | 25.5345 | 25.2791 | 25.0264 | 24.7761 | 24.5283 | 24.283 | 24.0402 | 23.7998 | 23.5618 | 23.3262 | 23.0929 | 22.862 | 22.6334 | 22.4071
| cheminee |  | FF 1 m | FF 4 m | FF 7 m
21 | > 3000 m |  | > 3000 m | > 3000 m | > 3000 m
27 | 400 - 500 m |  | 300 - 400 | 100 - 200 m | 0 - 100 m
33 | X |  | X | X | X
|  |  |  | ALTITUDE | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
| OEN 161 LEV (cheminée) |  | 21 | cheminee | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| OEN 161 LEV (FF 1 m) | 1 |  | FF 1 m | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| OEN 161 LEV (FF 4 m) | 4 |  | FF 4 m | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| OEN 161 LEV (FF 7 m) | 7 |  | FF 7 m | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| OEN 162 LEV (cheminée) |  | 27 | cheminee | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8912 | 26.6223 | 26.356 | 26.0925 | 25.8316 | 25.5732 | 25.3175 | 25.0643 | 24.8137 | 24.5656 | 24.3199 | 24.0767 | 23.8359 | 23.5976 | 23.3616 | 23.128 | 22.8967 | 22.6677 | 22.4411 | 22.2166 | 21.9945 | 21.7745 | 21.5568 | 21.3412 | 21.1278 | 20.9165
| OEN 162 LEV (FF 1 m) | 1 |  | FF 1 m | 27 | 27 | 27 | 26.9814 | 26.7116 | 26.4445 | 26.18 | 25.9182 | 25.6591 | 25.4025 | 25.1484 | 24.897 | 24.648 | 24.4015 | 24.1575 | 23.9159 | 23.6768 | 23.44 | 23.2056 | 22.9735 | 22.7438 | 22.5164 | 22.2912 | 22.0683 | 21.8476 | 21.6291 | 21.4128 | 21.1987 | 20.9867 | 20.7769 | 20.5691
| OEN 162 LEV (FF 4 m) | 4 |  | FF 4 m | 27 | 26.9912 | 26.7213 | 26.4541 | 26.1895 | 25.9277 | 25.6684 | 25.4117 | 25.1576 | 24.906 | 24.6569 | 24.4104 | 24.1663 | 23.9246 | 23.6854 | 23.4485 | 23.214 | 22.9819 | 22.7521 | 22.5245 | 22.2993 | 22.0763 | 21.8555 | 21.637 | 21.4206 | 21.2064 | 20.9943 | 20.7844 | 20.5766 | 20.3708 | 20.1671
| OEN 162 LEV (FF 7 m) | 7 |  | FF 7 m | 26.9132 | 26.6441 | 26.3776 | 26.1138 | 25.8527 | 25.5942 | 25.3382 | 25.0849 | 24.834 | 24.5857 | 24.3398 | 24.0964 | 23.8554 | 23.6169 | 23.3807 | 23.1469 | 22.9154 | 22.6863 | 22.4594 | 22.2348 | 22.0125 | 21.7924 | 21.5744 | 21.3587 | 21.1451 | 20.9337 | 20.7243 | 20.5171 | 20.3119 | 20.1088 | 19.9077
| OEN 163 LEV (cheminée) |  | 33 | cheminee | 31.935 | 31.6157 | 31.2995 | 30.9865 | 30.6767 | 30.3699 | 30.0662 | 29.7655 | 29.4679 | 29.1732 | 28.8815 | 28.5926 | 28.3067 | 28.0237 | 27.7434 | 27.466 | 27.1913 | 26.9194 | 26.6502 | 26.3837 | 26.1199 | 25.8587 | 25.6001 | 25.3441 | 25.0907 | 24.8397 | 24.5913 | 24.3454 | 24.102 | 23.861 | 23.6223
| OEN 163 LEV (FF 1 m) | 1 |  | FF 1 m | 31.2984 | 30.9855 | 30.6756 | 30.3689 | 30.0652 | 29.7645 | 29.4669 | 29.1722 | 28.8805 | 28.5917 | 28.3058 | 28.0227 | 27.7425 | 27.465 | 27.1904 | 26.9185 | 26.6493 | 26.3828 | 26.119 | 25.8578 | 25.5992 | 25.3432 | 25.0898 | 24.8389 | 24.5905 | 24.3446 | 24.1012 | 23.8601 | 23.6215 | 23.3853 | 23.1515
| OEN 163 LEV (FF 4 m) | 4 |  | FF 4 m | 30.6867 | 30.3799 | 30.0761 | 29.7753 | 29.4776 | 29.1828 | 28.891 | 28.6021 | 28.316 | 28.0329 | 27.7525 | 27.475 | 27.2003 | 26.9283 | 26.659 | 26.3924 | 26.1285 | 25.8672 | 25.6085 | 25.3524 | 25.0989 | 24.8479 | 24.5994 | 24.3534 | 24.1099 | 23.8688 | 23.6301 | 23.3938 | 23.1599 | 22.9283 | 22.699
| OEN 163 LEV (FF 7 m) | 7 |  | FF 7 m | 30.2921 | 29.9891 | 29.6893 | 29.3924 | 29.0984 | 28.8075 | 28.5194 | 28.2342 | 27.9518 | 27.6723 | 27.3956 | 27.1216 | 26.8504 | 26.5819 | 26.3161 | 26.0529 | 25.7924 | 25.5345 | 25.2791 | 25.0264 | 24.7761 | 24.5283 | 24.283 | 24.0402 | 23.7998 | 23.5618 | 23.3262 | 23.0929 | 22.862 | 22.6334 | 22.4071